## Conf-Table
Decision Parameter Set (Input) | [6 empty] | Configuration Patameter Set
index | steam-trap-type | mounting-type | hardware-model | p-min [barg] | p-max [barg] | condensate-load | TV [%] | LV [%] | SLTh0 [%] | SLVal0 [kg/h] | SLTh1 [%] | SLVal1 [kg/h] | SLTh2 [%] | SLVal2 [kg/h] | TD_TV_minmin_val | TD_TV_minmax_val
0 | bimetallic | PBS | MSB1.0 | 0 | 5 | low | 10 | 15 | 15 | 2 | 23 | 4 | 30 | 5
1 | bimetallic | PBS | MSB1.0 | 0 | 5 | mid | 10 | 20 | 20 | 3 | 25 | 4 | 30 | 5
2 | bimetallic | PBS | MSB1.0 | 0 | 5 | high | 10 | 25 | 25 | 3 | 28 | 4 | 30 | 5
3 | bimetallic | PBS | MSB1.0 | 5 | 10 | low | 10 | 25 | 25 | 4 | 38 | 7 | 50 | 10
4 | bimetallic | PBS | MSB1.0 | 5 | 10 | mid | 10 | 30 | 30 | 6 | 40 | 8 | 50 | 10
5 | bimetallic | PBS | MSB1.0 | 5 | 10 | high | 10 | 35 | 35 | 8 | 43 | 9 | 50 | 10
6 | bimetallic | PBS | MSB1.0 | 10 | 22 | low | 10 | 60 | 60 | 10 | 75 | 15 | 90 | 20
7 | bimetallic | PBS | MSB1.0 | 10 | 22 | mid | 10 | 70 | 70 | 15 | 80 | 18 | 90 | 20
8 | bimetallic | PBS | MSB1.0 | 10 | 22 | high | 10 | 80 | 80 | 20 | 85 | 20 | 90 | 20
9 | bimetallic | ADP | MSB1.0 | 0 | 5 | low | 6 | 10 | 10 | 2 | 18 | 4 | 25 | 5
10 | bimetallic | ADP | MSB1.0 | 0 | 5 | mid | 6 | 15 | 15 | 3 | 20 | 4 | 25 | 5
11 | bimetallic | ADP | MSB1.0 | 0 | 5 | high | 6 | 20 | 20 | 3 | 23 | 4 | 25 | 5
12 | bimetallic | ADP | MSB1.0 | 5 | 10 | low | 6 | 20 | 20 | 4 | 33 | 7 | 45 | 10
13 | bimetallic | ADP | MSB1.0 | 5 | 10 | mid | 6 | 25 | 25 | 6 | 35 | 8 | 45 | 10
14 | bimetallic | ADP | MSB1.0 | 5 | 10 | high | 6 | 30 | 30 | 8 | 38 | 9 | 45 | 10
15 | bimetallic | ADP | MSB1.0 | 10 | 22 | low | 6 | 55 | 55 | 10 | 68 | 15 | 80 | 20
16 | bimetallic | ADP | MSB1.0 | 10 | 22 | mid | 6 | 60 | 60 | 15 | 70 | 18 | 80 | 20
17 | bimetallic | ADP | MSB1.0 | 10 | 22 | high | 6 | 65 | 65 | 20 | 73 | 20 | 80 | 20
18 | bimetallic | RFC | MSB1.0 | 0 | 5 | low | 3 | 8 | 8 | 2 | 12 | 4 | 15 | 5
19 | bimetallic | RFC | MSB1.0 | 0 | 5 | mid | 3 | 10 | 10 | 3 | 13 | 4 | 15 | 5
20 | bimetallic | RFC | MSB1.0 | 0 | 5 | high | 3 | 12 | 12 | 3 | 14 | 4 | 15 | 5
21 | bimetallic | RFC | MSB1.0 | 5 | 10 | low | 3 | 10 | 10 | 4 | 18 | 7 | 25 | 10
22 | bimetallic | RFC | MSB1.0 | 5 | 10 | mid | 3 | 12 | 12 | 6 | 19 | 8 | 25 | 10
23 | bimetallic | RFC | MSB1.0 | 5 | 10 | high | 3 | 14 | 14 | 8 | 20 | 9 | 25 | 10
24 | bimetallic | RFC | MSB1.0 | 10 | 22 | low | 3 | 25 | 25 | 10 | 48 | 15 | 70 | 20
25 | bimetallic | RFC | MSB1.0 | 10 | 22 | mid | 3 | 30 | 30 | 15 | 50 | 18 | 70 | 20
26 | bimetallic | RFC | MSB1.0 | 10 | 22 | high | 3 | 35 | 35 | 20 | 53 | 20 | 70 | 20
27 | membrane | PBS | MSB1.0 | 0 | 5 | low | 10 | 25 | 25 | 2 | 53 | 3 | 80 | 5
28 | membrane | PBS | MSB1.0 | 0 | 5 | mid | 10 | 40 | 40 | 3 | 60 | 4 | 80 | 5
29 | membrane | PBS | MSB1.0 | 0 | 5 | high | 10 | 55 | 55 | 3 | 68 | 4 | 80 | 5
30 | membrane | PBS | MSB1.2 | 5 | 10 | low | 3 | 5 | 5 | 2 | 19 | 6 | 32 | 10
31 | membrane | PBS | MSB1.2 | 5 | 10 | mid | 3 | 12 | 12 | 3 | 22 | 7 | 32 | 10
32 | membrane | PBS | MSB1.2 | 5 | 10 | high | 3 | 22 | 22 | 8 | 27 | 9 | 32 | 10
33 | membrane | PBS | MSB1.2 | 10 | 20 | low | 3 | 10 | 10 | 5 | 43 | 15 | 75 | 25
34 | membrane | PBS | MSB1.2 | 10 | 20 | mid | 3 | 20 | 20 | 7 | 48 | 16 | 75 | 25
35 | membrane | PBS | MSB1.2 | 10 | 20 | high | 3 | 40 | 40 | 12 | 58 | 19 | 75 | 25
36 | membrane | PBS | MSB1.2 | 20 | 32 | low | 3 | 15 | 15 | 6 | 53 | 21 | 90 | 35
37 | membrane | PBS | MSB1.2 | 20 | 32 | mid | 3 | 35 | 35 | 8 | 63 | 22 | 90 | 35
38 | membrane | PBS | MSB1.2 | 20 | 32 | high | 3 | 65 | 65 | 20 | 78 | 28 | 90 | 35
39 | membrane | ADP | MSB1.0 | 0 | 5 | low | 6 | 15 | 15 | 2 | 40 | 3 | 65 | 5
40 | membrane | ADP | MSB1.0 | 0 | 5 | mid | 6 | 30 | 30 | 3 | 48 | 4 | 65 | 5
41 | membrane | ADP | MSB1.0 | 0 | 5 | high | 6 | 45 | 45 | 3 | 55 | 4 | 65 | 5
42 | membrane | ADP | MSB1.0 | 5 | 10 | low | 6 | 10 | 10 | 2 | 48 | 6 | 85 | 10
43 | membrane | ADP | MSB1.0 | 5 | 10 | mid | 6 | 45 | 45 | 3 | 65 | 7 | 85 | 10
44 | membrane | ADP | MSB1.0 | 5 | 10 | high | 6 | 80 | 80 | 8 | 83 | 9 | 85 | 10
45 | membrane | ADP | MSB1.2 | 10 | 20 | low | 2 | 8 | 8 | 5 | 29 | 15 | 50 | 25
46 | membrane | ADP | MSB1.2 | 10 | 20 | mid | 2 | 12 | 12 | 7 | 31 | 16 | 50 | 25
47 | membrane | ADP | MSB1.2 | 10 | 20 | high | 2 | 25 | 25 | 12 | 38 | 19 | 50 | 25
48 | membrane | ADP | MSB1.2 | 20 | 32 | low | 2 | 10 | 10 | 6 | 38 | 21 | 65 | 35
49 | membrane | ADP | MSB1.2 | 20 | 32 | mid | 2 | 15 | 15 | 8 | 40 | 22 | 65 | 35
50 | membrane | ADP | MSB1.2 | 20 | 32 | high | 2 | 55 | 55 | 20 | 60 | 28 | 65 | 35
51 | membrane | RFC | MSB1.0 | 0 | 5 | low | 3 | 5 | 5 | 2 | 25 | 3 | 45 | 5
52 | membrane | RFC | MSB1.0 | 0 | 5 | mid | 3 | 10 | 10 | 3 | 28 | 4 | 45 | 5
53 | membrane | RFC | MSB1.0 | 0 | 5 | high | 3 | 30 | 30 | 3 | 38 | 4 | 45 | 5
54 | membrane | RFC | MSB1.0 | 5 | 10 | low | 3 | 8 | 8 | 2 | 34 | 6 | 60 | 10
55 | membrane | RFC | MSB1.0 | 5 | 10 | mid | 3 | 25 | 25 | 3 | 43 | 7 | 60 | 10
56 | membrane | RFC | MSB1.0 | 5 | 10 | high | 3 | 50 | 50 | 8 | 55 | 9 | 60 | 10
57 | membrane | RFC | MSB1.2 | 10 | 20 | low | 1 | 5 | 5 | 5 | 23 | 15 | 40 | 25
58 | membrane | RFC | MSB1.2 | 10 | 20 | mid | 1 | 10 | 10 | 7 | 25 | 16 | 40 | 25
59 | membrane | RFC | MSB1.2 | 10 | 20 | high | 1 | 20 | 20 | 12 | 30 | 19 | 40 | 25
60 | membrane | RFC | MSB1.2 | 20 | 32 | low | 1 | 7 | 7 | 6 | 26 | 21 | 45 | 35
61 | membrane | RFC | MSB1.2 | 20 | 32 | mid | 1 | 12 | 12 | 8 | 29 | 22 | 45 | 35
62 | membrane | RFC | MSB1.2 | 20 | 32 | high | 1 | 25 | 25 | 20 | 35 | 28 | 45 | 35
63 | ball-float | PBS | MSB1.0 | 0 | 5 | low | 10 | 30 | 30 | 3 | 60 | 27 | 90 | 50
64 | ball-float | PBS | MSB1.0 | 0 | 5 | mid | 10 | 40 | 40 | 4 | 65 | 27 | 90 | 50
65 | ball-float | PBS | MSB1.0 | 0 | 5 | high | 10 | 50 | 50 | 5 | 70 | 28 | 90 | 50
66 | ball-float | PBS | MSB1.2 | 5 | 10 | low | 3 | 10 | 10 | 4 | 40 | 35 | 70 | 65
67 | ball-float | PBS | MSB1.2 | 5 | 10 | mid | 3 | 15 | 15 | 5 | 43 | 35 | 70 | 65
68 | ball-float | PBS | MSB1.2 | 5 | 10 | high | 3 | 30 | 30 | 7 | 50 | 36 | 70 | 65
69 | ball-float | PBS | MSB1.2 | 10 | 23 | low | 3 | 15 | 15 | 5 | 43 | 35 | 70 | 65
70 | ball-float | PBS | MSB1.2 | 10 | 23 | mid | 3 | 20 | 20 | 6 | 45 | 35 | 70 | 65
71 | ball-float | PBS | MSB1.2 | 10 | 23 | high | 3 | 40 | 40 | 15 | 55 | 40 | 70 | 65
72 | ball-float | PBS | MSB1.2 | 23 | 32 | low | 3 | 20 | 20 | 6 | 53 | 48 | 85 | 90
73 | ball-float | PBS | MSB1.2 | 23 | 32 | mid | 3 | 40 | 40 | 7 | 63 | 48 | 85 | 90
74 | ball-float | PBS | MSB1.2 | 23 | 32 | high | 3 | 60 | 60 | 20 | 73 | 55 | 85 | 90
75 | ball-float | ADP | MSB1.0 | 0 | 5 | low | 6 | 20 | 20 | 3 | 45 | 27 | 70 | 50
76 | ball-float | ADP | MSB1.0 | 0 | 5 | mid | 6 | 30 | 30 | 4 | 50 | 27 | 70 | 50
77 | ball-float | ADP | MSB1.0 | 0 | 5 | high | 6 | 40 | 40 | 5 | 55 | 28 | 70 | 50
78 | ball-float | ADP | MSB1.2 | 5 | 10 | low | 2 | 7 | 7 | 4 | 19 | 35 | 30 | 65
79 | ball-float | ADP | MSB1.2 | 5 | 10 | mid | 2 | 10 | 10 | 5 | 20 | 35 | 30 | 65
80 | ball-float | ADP | MSB1.2 | 5 | 10 | high | 2 | 20 | 20 | 7 | 25 | 36 | 30 | 65
81 | ball-float | ADP | MSB1.2 | 10 | 23 | low | 2 | 10 | 10 | 5 | 33 | 35 | 55 | 65
82 | ball-float | ADP | MSB1.2 | 10 | 23 | mid | 2 | 15 | 15 | 6 | 35 | 35 | 55 | 65
83 | ball-float | ADP | MSB1.2 | 10 | 23 | high | 2 | 25 | 25 | 15 | 40 | 40 | 55 | 65
84 | ball-float | ADP | MSB1.2 | 23 | 32 | low | 2 | 15 | 15 | 6 | 30 | 48 | 45 | 90
85 | ball-float | ADP | MSB1.2 | 23 | 32 | mid | 2 | 20 | 20 | 7 | 33 | 48 | 45 | 90
86 | ball-float | ADP | MSB1.2 | 23 | 32 | high | 2 | 30 | 30 | 20 | 38 | 55 | 45 | 90
87 | ball-float | RFC | MSB1.0 | 0 | 5 | low | 3 | 10 | 10 | 3 | 40 | 27 | 70 | 50
88 | ball-float | RFC | MSB1.0 | 0 | 5 | mid | 3 | 15 | 15 | 4 | 43 | 27 | 70 | 50
89 | ball-float | RFC | MSB1.0 | 0 | 5 | high | 3 | 20 | 20 | 5 | 45 | 28 | 70 | 50
90 | ball-float | RFC | MSB1.0 | 5 | 10 | low | 3 | 15 | 15 | 4 | 55 | 35 | 95 | 65
91 | ball-float | RFC | MSB1.0 | 5 | 10 | mid | 3 | 22 | 22 | 5 | 59 | 35 | 95 | 65
92 | ball-float | RFC | MSB1.0 | 5 | 10 | high | 3 | 35 | 35 | 7 | 65 | 36 | 95 | 65
93 | ball-float | RFC | MSB1.0 | 10 | 23 | low | 3 | 20 | 20 | 5 | 58 | 43 | 95 | 80
94 | ball-float | RFC | MSB1.0 | 10 | 23 | mid | 3 | 35 | 35 | 6 | 65 | 43 | 95 | 80
95 | ball-float | RFC | MSB1.0 | 10 | 23 | high | 3 | 50 | 50 | 15 | 73 | 48 | 95 | 80
96 | ball-float | RFC | MSB1.0 | 23 | 32 | low | 3 | 25 | 25 | 6 | 60 | 48 | 95 | 90
97 | ball-float | RFC | MSB1.0 | 23 | 32 | mid | 3 | 50 | 50 | 7 | 73 | 48 | 95 | 90
98 | ball-float | RFC | MSB1.0 | 23 | 32 | high | 3 | 80 | 80 | 20 | 88 | 55 | 95 | 90
99 | thermodynamic | PBS | MSB1.0 | 0 | 22 | low | 10 | 15 | 15 | 5 | 45 | 10 | 90 | 20 | 10 | 20
100 | thermodynamic | PBS | MSB1.0 | 0 | 22 | mid | 10 | 15 | 15 | 5 | 45 | 10 | 90 | 20 | 10 | 20
101 | thermodynamic | PBS | MSB1.0 | 0 | 22 | high | 10 | 15 | 15 | 5 | 45 | 10 | 90 | 20 | 10 | 20
102 | thermodynamic | ADP | MSB1.0 | 0 | 22 | low | 6 | 15 | 15 | 5 | 45 | 10 | 90 | 20 | 6 | 12
103 | thermodynamic | ADP | MSB1.0 | 0 | 22 | mid | 6 | 15 | 15 | 5 | 45 | 10 | 90 | 20 | 6 | 12
104 | thermodynamic | ADP | MSB1.0 | 0 | 22 | high | 6 | 15 | 15 | 5 | 45 | 10 | 90 | 20 | 6 | 12
105 | thermodynamic | RFC | MSB1.0 | 0 | 22 | low | 3 | 15 | 15 | 5 | 45 | 10 | 90 | 20 | 3 | 6
106 | thermodynamic | RFC | MSB1.0 | 0 | 22 | mid | 3 | 15 | 15 | 5 | 45 | 10 | 90 | 20 | 3 | 6
107 | thermodynamic | RFC | MSB1.0 | 0 | 22 | high | 3 | 15 | 15 | 5 | 45 | 10 | 90 | 20 | 3 | 6
108 | venturi | ADP | MSB1.0 | 0 | 5 | low | 6 | 30 | 30 | 2 | 65 | 2 | 100 | 2
109 | venturi | ADP | MSB1.0 | 0 | 5 | mid | 6 | 30 | 30 | 2 | 65 | 2 | 100 | 2
110 | venturi | ADP | MSB1.0 | 0 | 5 | high | 6 | 30 | 30 | 2 | 65 | 2 | 100 | 2
111 | venturi | ADP | MSB1.0 | 5 | 10 | low | 6 | 35 | 35 | 2 | 68 | 3 | 100 | 4
112 | venturi | ADP | MSB1.0 | 5 | 10 | mid | 6 | 35 | 35 | 2 | 68 | 3 | 100 | 4
113 | venturi | ADP | MSB1.0 | 5 | 10 | high | 6 | 35 | 35 | 2 | 68 | 3 | 100 | 4
114 | venturi | ADP | MSB1.0 | 10 | 20 | low | 6 | 40 | 40 | 3 | 70 | 5 | 100 | 4
115 | venturi | ADP | MSB1.0 | 10 | 20 | mid | 6 | 40 | 40 | 3 | 70 | 5 | 100 | 4
116 | venturi | ADP | MSB1.0 | 10 | 20 | high | 6 | 40 | 40 | 3 | 70 | 5 | 100 | 4
117 | venturi | RFC | MSB1.0 | 0 | 5 | low | 3 | 20 | 20 | 2 | 60 | 2 | 100 | 2
118 | venturi | RFC | MSB1.0 | 0 | 5 | mid | 3 | 20 | 20 | 2 | 60 | 2 | 100 | 2
119 | venturi | RFC | MSB1.0 | 0 | 5 | high | 3 | 20 | 20 | 2 | 60 | 2 | 100 | 2
120 | venturi | RFC | MSB1.0 | 5 | 10 | low | 3 | 25 | 25 | 2 | 63 | 3 | 100 | 4
121 | venturi | RFC | MSB1.0 | 5 | 10 | mid | 3 | 25 | 25 | 2 | 63 | 3 | 100 | 4
122 | venturi | RFC | MSB1.0 | 5 | 10 | high | 3 | 25 | 25 | 2 | 63 | 3 | 100 | 4
123 | venturi | RFC | MSB1.0 | 10 | 20 | low | 3 | 30 | 30 | 3 | 65 | 5 | 100 | 4
124 | venturi | RFC | MSB1.0 | 10 | 20 | mid | 3 | 30 | 30 | 3 | 65 | 5 | 100 | 4
125 | venturi | RFC | MSB1.0 | 10 | 20 | high | 3 | 30 | 30 | 3 | 65 | 5 | 100 | 4

## P-T-Table
index | Id | P [bar] | P [psog] | T [K] | T [°C] | T [°F]
0 | 1 | 0 | 0 | 373.15 | 100 | 212
1 | 2 | 0.1 | 1.45 | 376.15 | 103 | 217.4
2 | 3 | 0.2 | 3 | 378.15 | 105 | 221
3 | 4 | 0.3 | 4.35 | 380.15 | 107 | 224.6
4 | 5 | 0.4 | 5.8 | 383.15 | 110 | 230
5 | 6 | 0.5 | 7 | 385.15 | 112 | 233.6
6 | 7 | 0.6 | 8.7 | 387.15 | 114 | 237.2
7 | 8 | 0.7 | 10.2 | 388.15 | 115 | 239
8 | 9 | 0.8 | 11.6 | 390.15 | 117 | 242.6
9 | 10 | 0.9 | 13.1 | 392.15 | 119 | 246.2
10 | 11 | 1 | 15 | 393.15 | 120 | 248
11 | 12 | 1.1 | 16 | 395.15 | 122 | 251.6
12 | 13 | 1.2 | 17.4 | 396.15 | 123 | 253.4
13 | 14 | 1.3 | 18.9 | 398.15 | 125 | 257
14 | 15 | 1.4 | 20.3 | 399.15 | 126 | 258.8
15 | 16 | 1.5 | 22 | 401.15 | 128 | 262.4
16 | 17 | 1.6 | 23.2 | 402.15 | 129 | 264.2
17 | 18 | 1.7 | 24.7 | 403.15 | 130 | 266
18 | 19 | 1.8 | 26.1 | 404.15 | 131 | 267.8
19 | 20 | 1.9 | 27.6 | 406.15 | 133 | 271.4
20 | 21 | 2 | 29 | 407.15 | 134 | 273.2
21 | 22 | 2.2 | 31.9 | 409.15 | 136 | 276.8
22 | 23 | 2.4 | 34.8 | 411.15 | 138 | 280.4
23 | 24 | 2.5 | 36 | 412.15 | 139 | 282.2
24 | 25 | 2.6 | 37.7 | 413.15 | 140 | 284
25 | 26 | 2.8 | 40.6 | 415.15 | 142 | 287.6
26 | 27 | 3 | 44 | 417.15 | 144 | 291.2
27 | 28 | 3.2 | 46.4 | 419.15 | 146 | 294.8
28 | 29 | 3.4 | 49.3 | 420.15 | 147 | 296.6
29 | 30 | 3.5 | 51 | 421.15 | 148 | 298.4
30 | 31 | 3.6 | 52.2 | 422.15 | 149 | 300.2
31 | 32 | 3.8 | 55.1 | 423.15 | 150 | 302
32 | 33 | 4 | 58 | 425.15 | 152 | 305.6
33 | 34 | 4.2 | 60.9 | 426.15 | 153 | 307.4
34 | 35 | 4.4 | 63.8 | 428.15 | 155 | 311
35 | 36 | 4.5 | 65 | 429.15 | 156 | 312.8
36 | 37 | 4.6 | 66.7 | 429.15 | 156 | 312.8
37 | 38 | 4.8 | 69.6 | 431.15 | 158 | 316.4
38 | 39 | 5 | 73 | 432.15 | 159 | 318.2
39 | 40 | 5.5 | 79.8 | 435.15 | 162 | 323.6
40 | 41 | 6 | 87 | 438.15 | 165 | 329
41 | 42 | 6.5 | 94.3 | 441.15 | 168 | 334.4
42 | 43 | 7 | 102 | 443.15 | 170 | 338
43 | 44 | 7.5 | 109 | 446.15 | 173 | 343.4
44 | 45 | 8 | 116 | 448.15 | 175 | 347
45 | 46 | 8.5 | 123 | 451.15 | 178 | 352.4
46 | 47 | 9 | 131 | 453.15 | 180 | 356
47 | 48 | 9.5 | 138 | 455.15 | 182 | 359.6
48 | 49 | 10 | 145 | 457.15 | 184 | 363.2
49 | 50 | 10.5 | 152 | 459.15 | 186 | 366.8
50 | 51 | 11 | 160 | 461.15 | 188 | 370.4
51 | 52 | 11.5 | 167 | 463.15 | 190 | 374
52 | 53 | 12 | 175 | 465.15 | 192 | 377.6
53 | 54 | 12.5 | 181 | 466.15 | 193 | 379.4
54 | 55 | 13 | 189 | 468.15 | 195 | 383
55 | 56 | 13.5 | 196 | 470.15 | 197 | 386.6
56 | 57 | 14 | 203 | 471.15 | 198 | 388.4
57 | 58 | 14.5 | 210 | 473.15 | 200 | 392
58 | 59 | 15 | 218 | 474.15 | 201 | 393.8
59 | 60 | 15.5 | 225 | 476.15 | 203 | 397.4
60 | 61 | 16 | 232 | 477.15 | 204 | 399.2
61 | 62 | 16.5 | 239 | 479.15 | 206 | 402.8
62 | 63 | 17 | 247 | 480.15 | 207 | 404.6
63 | 64 | 17.5 | 254 | 482.15 | 209 | 408.2
64 | 65 | 18 | 261 | 483.15 | 210 | 410
65 | 66 | 18.5 | 268 | 484.15 | 211 | 411.8
66 | 67 | 19 | 276 | 485.15 | 212 | 413.6
67 | 68 | 19.5 | 283 | 487.15 | 214 | 417.2
68 | 69 | 20 | 290 | 488.15 | 215 | 419
69 | 70 | 21 | 305 | 490.15 | 217 | 422.6
70 | 71 | 22 | 319 | 493.15 | 220 | 428
71 | 72 | 23 | 334 | 495.15 | 222 | 431.6
72 | 73 | 24 | 348 | 497.15 | 224 | 435.2
73 | 74 | 25 | 363 | 499.15 | 226 | 438.8
74 | 75 | 26 | 377 | 501.15 | 228 | 442.4
75 | 76 | 27 | 392 | 503.15 | 230 | 446
76 | 77 | 28 | 406 | 505.15 | 232 | 449.6
77 | 78 | 29 | 421 | 507.15 | 234 | 453.2
78 | 79 | 30 | 435 | 509.15 | 236 | 456.8
79 | 80 | 31 | 450 | 510.15 | 237 | 458.6
80 | 81 | 32 | 464 | 512.15 | 239 | 462.2
81 | 82 | 33 | 479 | 514.15 | 241 | 465.8
82 | 83 | 34 | 493 | 516.15 | 243 | 469.4
83 | 84 | 35 | 508 | 517.15 | 244 | 471.2
84 | 85 | 36 | 522 | 519.15 | 246 | 474.8
85 | 86 | 37 | 537 | 520.15 | 247 | 476.6
86 | 87 | 38 | 551 | 522.15 | 249 | 480.2
87 | 88 | 39 | 566 | 523.15 | 250 | 482
88 | 89 | 40 | 580 | 525.15 | 252 | 485.6
89 | 90 | 41 | 595 | 526.15 | 253 | 487.4
90 | 91 | 42 | 609 | 528.15 | 255 | 491
91 | 92 | 43 | 624 | 529.15 | 256 | 492.8
92 | 93 | 44 | 638 | 530.15 | 257 | 494.6
93 | 94 | 45 | 653 | 532.15 | 259 | 498.2
94 | 95 | 46 | 667 | 533.15 | 260 | 500
95 | 96 | 47 | 682 | 534.15 | 261 | 501.8
96 | 97 | 48 | 696 | 536.15 | 263 | 505.4
97 | 98 | 49 | 711 | 537.15 | 264 | 507.2
98 | 99 | 50 | 725 | 538.15 | 265 | 509
99 | 100 | 52 | 754 | 541.15 | 268 | 514.4
100 | 101 | 54 | 783 | 543.15 | 270 | 518
101 | 102 | 56 | 812 | 545.15 | 272 | 521.6
102 | 103 | 58 | 841 | 547.15 | 274 | 525.2
103 | 104 | 60 | 870 | 550.15 | 277 | 530.6
104 | 105 | 62 | 899 | 552.15 | 279 | 534.2
105 | 106 | 64 | 928 | 554.15 | 281 | 537.8
106 | 107 | 66 | 957 | 556.15 | 283 | 541.4
107 | 108 | 68 | 986 | 558.15 | 285 | 545
108 | 109 | 70 | 1015 | 560.15 | 287 | 548.6
109 | 110 | 72 | 1044 | 562.15 | 289 | 552.2
110 | 111 | 74 | 1073 | 564.15 | 291 | 555.8
111 | 112 | 76 | 1102 | 565.15 | 292 | 557.6
112 | 113 | 78 | 1131 | 567.15 | 294 | 561.2
113 | 114 | 80 | 1160 | 569.15 | 296 | 564.8
114 | 115 | 82 | 1189 | 571.15 | 298 | 568.4
115 | 116 | 84 | 1218 | 572.15 | 299 | 570.2
116 | 117 | 86 | 1247 | 574.15 | 301 | 573.8
117 | 118 | 88 | 1276 | 576.15 | 303 | 577.4
118 | 119 | 90 | 1305 | 577.15 | 304 | 579.2
119 | 120 | 92 | 1334 | 579.15 | 306 | 582.8
120 | 121 | 94 | 1363 | 580.15 | 307 | 584.6
121 | 122 | 96 | 1392 | 582.15 | 309 | 588.2
122 | 123 | 98 | 1421 | 583.15 | 310 | 590
123 | 124 | 100 | 1450 | 585.15 | 312 | 593.6
124 | 125 | 105 | 1523 | 588.15 | 315 | 599
125 | 126 | 110 | 1595 | 592.15 | 319 | 606.2
126 | 127 | 115 | 1668 | 595.15 | 322 | 611.6
127 | 128 | 120 | 1741 | 598.15 | 325 | 617
128 | 129 | 125 | 1813 | 601.15 | 328 | 622.4
129 | 130 | 130 | 1886 | 604.15 | 331 | 627.8
130 | 131 | 135 | 1958 | 607.15 | 334 | 633.2
131 | 132 | 140 | 2031 | 610.15 | 337 | 638.6
132 | 133 | 145 | 2103 | 613.15 | 340 | 644
133 | 134 | 150 | 2176 | 616.15 | 343 | 649.4
134 | 135 | 155 | 2248 | 618.15 | 345 | 653
135 | 136 | 160 | 2321 | 621.15 | 348 | 658.4
136 | 137 | 165 | 2393 | 623.15 | 350 | 662
137 | 138 | 170 | 2466 | 626.15 | 353 | 667.4
138 | 139 | 175 | 2538 | 628.15 | 355 | 671
139 | 140 | 180 | 2611 | 630.15 | 357 | 674.6
140 | 141 | 185 | 2683 | 633.15 | 360 | 680
141 | 142 | 190 | 2756 | 635.15 | 362 | 683.6
142 | 143 | 195 | 2828 | 637.15 | 364 | 687.2
143 | 144 | 200 | 2901 | 639.15 | 366 | 690.8
144 | 145 | 205 | 2973 | 641.15 | 368 | 694.4
145 | 146 | 210 | 3046 | 643.15 | 370 | 698
146 | 147 | 215 | 3118 | 645.15 | 372 | 701.6
147 | 148 | 220 | 3191 | 647.15 | 374 | 705.2